## Slide 2
TE / VSC
TE – Technology Department
VSC – Vacuum, Surfaces & Coatings Group
Controlar Vácuo nos aceleradores
Paulo.Gomes@cern.ch
(& Andre.Rocha@cern.ch)
& Criogenia
Portuguese Language Teachers Program
5 Sep 2023

## Slide 3: os aceleradores do CERN criogenia para quê vácuo para quê instrumentos e controladores arquitectura de controlo

## Slide 4: o Complexo de Aceleradores ( protões )
https://home.web.cern.ch/about
Courtesy of
Jose Ferreira Somoza
(TE-VSC)
LINAC 4

## Slide 5: o Complexo de Aceleradores ( iões )
https://home.web.cern.ch/about
Courtesy of
Jose Ferreira Somoza
(TE-VSC)
LINAC 4

## Slide 6: LHC em números
http://lhc-machine-outreach.web.cern.ch/beam.htm
30 cm
1 mm
15 um
1011
protões
cada feixe (Azul & Vermelho)
2 800 pacotes de protões
11 000 rev /s (90 us)
7.5 m
25 ns
Frequência max. de cruzamento: 40 MHz (25 ns)
Luminosidade : 1034 protões / cm2 / s
20 eventos (colisões inelásticas) / cruzamento
600 Milhões eventos /s
Energia do feixe : 300 MJ
= porta-aviões @ 6 nós
= TGV @ 150 km/h

## Slide 7
2 460 m
170 m
170 m
270 m
270 m
Sector = 3.3 km
LHC : colisionador de protões (& iões) : 27 km 8 sectores de 3.3 km

## Slide 8: os aceleradores do CERN criogenia para quê vácuo para quê instrumentos e controladores arquitectura de controlo

## Slide 9: guiar o feixe : ímans supercondutores
energia dos protões : 7 TeV
campo magnético dipolos : 8 T
corrente nas bobines : 12 kA
super-condutividade necessária
bobinas de tamanho reduzido
zero resistência eléctrica
1200 D + 400 Q + 6 000 Correctr
NbTi @ 1.9 K (= -271 C) (Tc = 10 K)
https://home.web.cern.ch/science/engineering/pulling-together-superconducting-electromagnets
https://home.web.cern.ch/science/engineering/superconductivity
Notes: Dipole: 15m, 35 tons, ½ MCHF
Total stored energy 11 GJ

## Slide 10: acelerar o feixe : cavidades superconductoras
aumentar a energia do feixe: 0.45  7 TeV (em 20 min)
RadioFrequencia 400 MHz (ondas electromagnéticas de 2.5 ns)
espaçamento entre pacotes de protões = 10 ondas = 25 ns = 7.5 m
16 cavidades RF @ 4.5 K (4 grupos de 4, no IP4)
https://home.web.cern.ch/science/engineering/accelerating-radiofrequency-cavities
Notes: RF 400 MHz (2.5 ns)
Bunch spacing = 25ns = 10 RF buckets (of 2.5ns) = 7.5 m
Power consumption 120 MW
Cost: machine 5 000 MCHF; experiments 6 000 MC HF

## Slide 11: Criogenia no LHC
Os campos electromagnéticos enormes
para guiar e acelerar as partículas
necessitam materiais super-condutores
arrefecidos por hélio @ 1.9 K ou 4.5 K
(alta condutividade térmica)
 Criogenia : 15 000 instrumentos
https://home.web.cern.ch/science/engineering/cryogenics-low-temperatures-high-performance
Notes: The arc: Most of a sector is composed of 154 dipoles and 40 quadrupoles which
  are in series: dipoles in series & quads in series
  operate at 1.9 K
  the dipoles have a huge inductance 16H
  contain
    families of correctors in series
    dipole correctors
The matching sections: small subsectors
  operating at 4.5K
  often standalone magnets
  very special – often unique - magnets
The inner triplet: composed of very high gradient quadrupoles and a dipole which
  operate at 1.9K
  contains a complex electrical circuit with nested converters

## Slide 12: a r q u i t e c t u r a
tunnel - radiation
sector = 3.3 km
alcoves - radiation free
CERN Control Centre
surface - local control room
Ethernet
Technical Network
point-to-point
cables
180
cryogenic CV
without electronics
100 m
CIET
PVSS data server
CRYO-SCADA
PVSS data server
4x Profibus
1.5 Mbit/s
4x WorldFIP
1 Mbit/s
8 FEC
WorldFIP – Ethernet
Gateway
500 ms cycle
FieldBuses ← large distances
industrial electronics → protected areas
CVs → electronics moved into protected areas
front-end electronics → radTol custom made
“intelligent”
CV positioners
with electronics
100
FIP crates
custom rad-tol electronics
2 PLC
Siemens S7-400
500 ms cycle
100 m
accelconf.web.cern.ch/AccelConf/icalepcs2009/posters/wep061_poster.pdf
accelconf.web.cern.ch/AccelConf/icalepcs2009/papers/wep061.pdf

## Slide 13: base de dados
17 000
instrumentation
channels
1 700 Profibus
components
800 FIP crates
900 cards
5 000 cable
numbers
specification files
for manufacturing
FIP Crates
specifications for
control software
PLC , FEC, SCADA
LHC Layout Database
XML files for
Mobile Test Bench
cabling files for
connecting &
inspecting cables
ICALEPCS 2011 poster : https://cernbox.cern.ch/public.php?service=files&t=8d49fd498d38f9fb0a7824ba93afc09a
ICALEPCS 2011 paper : http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/icalepcs2011/papers/mopkn024.pdf

## Slide 14: pessoal do frio

## Slide 15: os aceleradores do CERN criogenia para quê vácuo para quê instrumentos e controladores arquitectura de controlo

## Slide 16: Vácuo : isolamento térmico para a Criogenia
Para isolar as temperaturas extremamente baixas (cavidades RF, ímans, linhas de distribuição de helio)
a criogenia necessita de vácuo ( podemos começar a arrefecer quando o vácuo atinge a 10‑1 mbar )
Abaixo de 20 K (-250 C), o frio dos metais é suficiente para manter o vácuo a 10‑7 mbar

## Slide 17: Vácuo : deixem passar as partículas
Em qualquer acelerador, o vácuo é necessário para :
reduzir as colisões entre as particulas aceleradas e as moléculas do ar
maximizar a duração do feixe (100h : 10-8 mbar)
minimizar o ruído de fundo para as experiências (10-11 mbar )
https://home.web.cern.ch/science/engineering/vacuum-empty-interstellar-space
LINAC_2: 50 MeV
PS_Booster: 1.4 GeV
PS: 26 GeV
SPS: 450 GeV
LHC: 7 000 GeV

## Slide 18: gamas de pressão de vácuo (15 décadas)
LHC Insulation Vacuum
P < 10‑1 mbar
VAC_OK for cool-down
@T < 20 K : cryo-pumping
P ~ 10‑7 mbar
Beam Vacuum
P ~ 10‑9 .. 10‑12 mbar
primary /roughing pumps
10+3 .. 10‑2 mbar
turbomolecular pumps
.. 10‑11 mbar
sputter ion pumps
10‑5.. 10‑11 mbar
pirani gauges
10+3 .. 10‑4 mbar
Penning gauges
10-5 .. 10‑11 mbar
Bayard-Alpert gauges
10-5 .. 10‑12 mbar
Courtesy of
www.pfeiffer-vacuum.com/know-how/
caminho médio livre
=1/4 distancia Terra - Lua
O vácuo no LHC é equivalente
ao existente entre Terra e Lua

## Slide 19: os aceleradores do CERN criogenia para quê vácuo para quê instrumentos e controladores arquitectura de controlo

## Slide 20: sensores Pirani (thermal conductivity)
Courtesy of
www.pfeiffer-vacuum.com/know-how/
1 bar .. 10‑4 mbar
A condutividade térmica de um gas depende da sua pressão
Uma resistência eléctrica é aquecida a temperature constante (~ 120 °C)
A corrente eléctrica necessária para manter essa temperatura
é proporcional à pressão do gás
( maior pressão = maior condutividade = maior dissipação )
Acima de 1mbar deixa de ser linear e depende do tipo de gas
Precisão ~ 30%
Necessita calibração para compensar comprimento do cabo elétrico
Sensível à temperatura ambiente
cabo de pares torcidos blindagem simples
~ 500m
VOUT
Vacuum
Gauge
Controller
+
-
VFIL
Courtesy of G. Pigny (TE/VSC)

## Slide 21: sensores Penning (cold cathode ionization)
10-5 .. 10‑11 mbar
Eletrões são emitidos do cátodo graças a campo elétrico de 3 kV
Um campo magnético ( 0.1 T ) faz com que os eletrões
percorram uma longa espiral até chegarem ao ânodo,
aumentando assim a probabilidade de chocar e ionizar moléculas de gás
As moléculas de gás ionizadas são atraídas para o cátodo
e a corrente gerada é uma medida da pressão (entre 1uA e 1pA)
Precisão ~ 50%
Pressão elevada : corrente instável (produção de arco eléctrico)
Pressão baixa : corrente extingue-se (leitura zero)
Cabo interrompido = leitura zero
= indicação errada de baixa pressão
Mau isolamento da alta tensão = corrente de fuga
= indicação errada de alta pressão
cabo triaxial HV
~ 500m
N
S
Anode
Cathode
Magnet
3 kV
S
+
-
B
Courtesy of G. Pigny (TE/VSC)

## Slide 22: sensores Bayard-Alpert (hot cathode ionization)
10-5 .. 10‑12 mbar
Eletrões são emitidos pelo filamento aquecido (não necessitando campo elétrico elevado)
Campo elétrico (150 V) dentro da grelha cilindrica faz com que os electrões
percorram longo caminho,
aumentando assim a probabilidade de chocar e ionizar moléculas de gás
As moléculas de gás ionizadas são atraídas para o colector
e a corrente gerada é uma medida da pressão (entre 1uA e 0.1pA)
Precisão ~ 10%
Necessita calibracão
cabo de pares torcidos blindagem simples
trasnformador
para o filamento
cabo triaxial (colector)
~ 500m
grid
collector
filament
I c
Vgrid
150 V
I e
I fil
+
-
Courtesy of G. Pigny (TE/VSC)
e-
e-
I+
I+

## Slide 23: Bombas primárias
1 bar .. 10‑2 / 10‑4 mbar
Velocidade de bombagen : alguns m3 /h
Utilizadas para bombear a partir da pressão atmosférica
ou como auxiliares de bombas turbo-moleculares
Bombas húmidas (ex. Rotary vane)
usam óleo para vedar, lubrificar e refrigerar
Bombas secas (ex. Roots)
são mais ecológicas
necessitam de grande precisão mecânica
Courtesy of Oerlikon-Leybold
http://www.oerlikon.com/leyboldvacuum/en/documents/download-documents/

## Slide 24: Bombas Turbo-Moleculares
10‑2 .. 10‑11 mbar
Velocidade de bombagem : 10 .. 3 000 l /s
O movimento rápido do rotor (30 000 - 70 000 rpm)
empurra as moléculas em direção à saída de escape
É utilizada juntamente com uma bomba primária
Courtesy of Oerlikon-Leybold
http://www.oerlikon.com/leyboldvacuum/en/documents/download-documents/
Courtesy of
www.pfeiffer-vacuum.com/know-how/

## Slide 25: Grupos de bombagem
Um grupo de bombagem é formado por uma bomba primária (VPP) e uma turbo-molecurar (VPT)
Sequência de funcionamento:
1. Ligar bomba primária
2. Abrir válvula intermédia (VVI)
3. Esperar até que se obtenha baixa pressão na turbo
4. Ligar a bomba turbo molecular
5. Esperar que a bomba turbo molecular atinja a velocidade nominal
6. Abrir válvulas VVR1 e VVR2
Válvulas:
VVT – Venting bomba Turbo Molécular
VVP – Venting bomba Primária
VVD – Detecção de fugas
VVR1 e VVR2 – Ligam o grupo à câmara de vácuo

## Slide 26: Bombas iónicas
N
S
Anodes
Cathodes (Ti)
Magnet
Courtesy of G. Pigny (TE/VSC)
6 kV
+
-
Courtesy of Oerlikon-Leybold
http://www.oerlikon.com/leyboldvacuum/en/documents/download-documents/
HV triaxial
cable
~ 500m
10-5 .. 10‑11 mbar
Mesmo princípio de sensores Penning - Várias células Penning em paralelo
Eletrões presos na célula devido a combinação entre campo elétrico e campo magnético
Eletrões ionizam o gás e os iões são atraídos para o cátodo
Ao colidirem com o cátodo, Ti é libertado
e forma uma camada no ânodo que prende gases (adsoption)
Volume bombado é retido dentro da bomba – sem escape

## Slide 27: Sectorização
A instalação de vácuo está dividida em sectores (sectorizada) para:
  Isolar fugas
  Permitir intervenções sem afetar outros sectores
  Reduzir o tempo de bombagem após intervenções
A separação entre os sectores é feita através de válvulas de sector

## Slide 28: quantos instrumentos ?
Mais de 6 000 instrumentos a serem monitorizados e controlados remotamente
130 km de câmaras de vácuo
Pressão de operacão : 10-4 .. 10-12 mbar
Autómatos programáveis (PLCs) : 300
Sensores de pressão : 3 000
Grupos de bombagem : 250
Bombas de ionizacão : 2 700
Válvulas de Sector : 500

## Slide 29: os aceleradores do CERN criogenia para quê vácuo para quê instrumentos e controladores arquitectura de controlo

## Slide 30: a sala de controlo
1974
Sala de control do PS (Proton Synchroton)
©CERN
2015
Sala de control do LHC e seus injectores
CERN control centre (CCC)
©CERN
Notes: This is a picture of the Proton Synchroton Control room in 1974.
You can see that the supervision was based on analog displays
As fieldbuses, network protocols and computing power started to evolve, more and more software started being integrated in control rooms and if we fast forward to 2015 this is what a control room looks like nowadays.

## Slide 31: arquitectura de controlo para o vácuo
Supervision
layer
Control
layer
Field
layer
ICALEPCS 2011 poster : http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/icalepcs2011/posters/mopms016_poster.pdf
ICALEPCS 2011 paper : http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/icalepcs2011/papers/mopms016.pdf
Notes: PLC (Programmable Logic Controller): Highly reliable and flexible industrial computer

## Slide 32: Camada de campo no túnel do acelerador
Equipamentos diretamente ligados ao processo de vácuo:
Sensores de pressão
Bombas
Grupos de bombagem
Válvulas de sector
Etc..
Field
layer

## Slide 33: Camada de controlo nas zonas de servico subterrâneas
Controladores de dispositivos da camada de campo
  Interpretam dados analógicos de sensores e bombas e transmitem valores para PLCs
  Atuam nos sensores e bombas
PLCs – Programmable Logic Controller – Computadores Industriais
  Recebem informação dos controladores de equipamento
  Enviam informação para a camada de supervisão
  Transmitem comandos da camada de supervisão para controladores
Control
layer

## Slide 34: Camada de supervisão na superfície
Supervision
layer
SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition
É o software que permite aos operadores interagirem com o sistema de controlo e também analisar o passado
Comunica em tempo real com a electrónica de controle e com os PLCs
Representa os processos de vácuo a partir de interfaces gráficas para que operadores possam:
Verificar o funcionamento do equipamento de vácuo
Serem alertados em caso de anomalias
Interagir com dispositivos
Arquivo de dados históricos:
Permite visualizar e analizar a evolucão temporal

## Slide 35: Funcionalidades do SCADA - vistas
Vista principal de cada Acelerador
Perfil de Pressão ao longo do acelerador
Diagrama com sinóptico de toda a instrumentação
Notes: With the geographical information that we get from the databases we can build:

## Slide 36: Funcionalidades do SCADA - listas
Lista de equipamentos
Alarmes por SMS
Acções globais
Notes: You’re not only able to check and send commands to individual devices, you can also perform read and send commands to many devices at a time

## Slide 37: Funcionalidades do SCADA - histórico
Replay
Histórico de estados
Histórico de pressões
Notes: To check historical data

## Slide 38: Arquivo histórico
2 anos de arquivo histórico de vácuo estão disponíveis no SCADA
Aquisição de dados para todos os equipamentos 1 Hz
Não se pode guardar tudo:
O armazenam€nto de dados é limitado
O tempo de acesso aos dados aumenta com a quantidade de dados
Não interessa guardar ruído
Valores Analógicos (Pressões, correntes, temperaturas)
São sujeitos a filtro (deadband)
    Filtro pode ser configurado individualmente por equipamento
Filtro pode ser ajustável automaticamente para limitar os equipamentos mais ruidosos
Valores Digitais (Estado de dispositivos, Código de erro, Código de aviso, Alarmes)
Todos os valores são interessantes !
São guardados sem filtragem
Notes: To check historical data

## Slide 39: Technical recommendations for control systems
Quality of connectors, grounding and cables are essential for reliable measurements
For low current measurement (pA, fA), several external factors can strongly affect the results
Interlocks and alarms must be reliable and tested extensively to assure the machine protection
Electronics shall be tested under radiation before to be installed in radiation areas
Wireless network can be used with mobile equipment to improve time intervention and cost
Choose your SCADA software carefully
If your control system is moderately large – automate configuration
Distribute your applications between servers wisely
Protect your control system by having your SCADA on a dedicated, secured network

## Slide 40: Conclusão
O LHC é precedido por uma cadeia de aceleradores de dimensões e energia crescentes
Como guiar e acelerar o feixe de partículas
O LHC necessita criogenia e vácuo
Gamas de pressão :
  diferentes tipos de sensores e tipos de bombas são utilizadas segundo os níveis de pressão
O sistema de vácuo está dividido em sectores (sectorizado)
A arquitectura do sistema de controlo do vácuo do CERN tem 3 camadas (campo , controlo , supervisão)
O SCADA é o software que permite aos operadores interagirem com o processo e analisar o passado
Nem todos os valores históricos são armazenados :
  Valores analógicos: filtros permitem arquivar apenas o essencial
  Todos os valores de estado são armazenados

## Slide 41: pessoal do vazio

## Slide 42: Beams circulating
Notes: 10 Sep 08 – the first proton beams in the LHC
At 10:28, one beam of protons was steered around the machine for the 1st time
Around 15:00 the other beam circulated in the second ring (anticlockwise)

## Slide 43: Conclusão
O LHC é precedido por uma cadeia de aceleradores de dimensões e energia crescentes
Como guiar e acelerar o feixe de partículas
O LHC necessita criogenia e vácuo
Gamas de pressão :
  diferentes tipos de sensores e tipos de bombas são utilizadas segundo os níveis de pressão
O sistema de vácuo está dividido em sectores (sectorizado)
A arquitectura do sistema de controlo do vácuo do CERN tem 3 camadas (campo , controlo , supervisão)
O SCADA é o software que permite aos operadores interagirem com o processo e analisar o passado
Nem toda a história das medidas é arquivada :
  Valores analógicos: filtros permitem arquivar apenas o essencial
  Valores de estado: são todos arquivados