## Slide 1: Projet ELECNCSOL Treatement of electrical non-conformities in EHN1, EHN2 and ECN3
Jean-Paul JULLIEN / HSE
EATM / 11 juin 2024
EDMS 3102200

## Slide 2: Sommaire
Vérifications électriques VI, VP, VPacc
Point sur les visites passées
Visites pour EYETS 24-25

## Slide 3: VERIFICATIONS ELECTRIQUES HSE-OHS-IB
VI - VERIFICATONS INITIALES
Objectif: Vérifier la conformité des installations électriques aux prescriptions de sécurité lors de leur mise en service
Le responsable projet doit envoyer une demande à HSE-OHS (Electrical-Verifications.Service@cern.ch)
Document EDMS 1212097
VP - VERIFICATONS PERIODIQUES SANS ACCOMPAGNEMENT
Objectif: : S’assurer du maintien de la conformité des installations électriques.
Vérifier l’absence de danger grave et imminent
VPacc - VERIFICATONS PERIODIQUES AVEC ACCOMPAGNEMENT
Objectif: S’assurer du maintien de la conformité des installations électriques, réaliser les coupures et essais obligatoires.
Identifier l’ensemble des non-conformités afin de toutes les traiter.

## Slide 4: Avancement: ECN3 area
Date visite accompagnée (avec coupure): 2021
  ECN3 (900), TCC8 (901) et accès 911, 912, 913 et 914
Nombre de non-conformité: 67
Traitée: TCC8, 911, 912, 913 et 914
En attente:
  Eclairage de sécurité, travaux important > consolidation
  ECN3 > projet
  Autres services: 8 observations

## Slide 5: Avancement: EHN1
Date visite accompagnée (avec coupure): 2024
Nombre de non-conformité: 477
En cours d’analyse: EN-EL programme prochainement une visite pour chiffrage
  40% surcharge des réglettes prises
  10% câbles inutilisés en attente
  10% mise à la terre

## Slide 6: Avancement: EHN2
Date visite accompagnée (avec coupure): 2024
  Accompagnateur indisponible sur EYETS 23-24
Reprogrammée en 2025 (EYETS)

## Slide 7: Pour EYETS 24-25
Visites accompagnée à venir avec coupure
Sous terrain | 
TT20 | TUNNEL TRANSFERT TT20
TT81 | TUNNEL TRANSFERT TT81
TT82 | TUNNEL TRANSFERT TT82
TT83 | TUNNEL TRANSF. TT83-84-85 +CHAMBRE ACCES TDC8
TDC2 | TUNNEL TRANSFERT ET CHAMBRE D'ACCES TDC2
TDC85 | TUNNEL TRANSFERT ET CHAMBRE D'ACCES TDC85
TA801 | PUITS ET GALERIES DE LIAISON DU BA80
TCC2 | HALL EXPERIENCE TCC2
Surface | 
EHN2 | HALL EXPERIMENTAL EHN2
BA80 | BAT. AUXILIAIRE BA80 (CENTRALE DE REFROIDIS.
BA81 | BATIMENT AUXILIAIRE BA81 ET GT812-813
BA82 | BATIMENT AUXILIAIRE BA82 ET GL821
CT2 | TOURS DE REFROIDISSEMENT
BX80 | BAT. ELECTRONIQUE BX80 (TT81-TT82) ZONE NORD
(150 h d’inspection)

## Slide 9
Autres services: 8 observations
NUMERO D'INFRA STRUCTURE | DATE D'INTERVENTION | N° de l'observation | Localisation exacte |  |  |  | Observations | Préconisations | Critère
 |  |  | Etage | Local | Equipement | N° équipement |  |  | 
901 | 01/02/2021 | 1 | U0 | 1 | MATERIEL BT AIMANT ¦ MDX 47 | SPMBNV_HWP-B2000103 | AIMANT MDX 47 ¦ Mode de pose du conducteur de terre est inadapte | Y remédier | MSC
901 | 01/02/2021 | 2 | U0 | 5 | U0-005 jusqu a porte bleu YPDZ01.10106=TCC8 | AIMANTS | Matériels BT U0-005 jusqu a porte bleu YPDZ01.10106=TCC8 ¦ protections contact direct IP2X non respecte sur plusieurs aimants | veillez a une protection par obstacle des points de raccordements en conservant IP2X | MSC
911 | 27/01/2021 | 11 |  |  | MATERIEL BT Coffret électrique de circuits terminaux ¦ UIAN 00072 | UIAN-00072 | Coffret électrique de circuits terminaux UIAN 00072 ¦ Identification du tableau de distribution ou de chassîs basse tension érronée | Modifier l'identification [PGI §1.5] | CV
911 | 27/01/2021 | 14 | 1 | 401 | MATERIEL BT Coffret électrique de circuits terminaux ascenseur entraînement | Coffret ascenseur | Coffret électrique de circuits terminaux ascenseur entraînement ¦ Conducteurs de protection (PE) raccordés sur la même borne | raccorder un seul PE par borne. | HE
911 | 27/01/2021 | 25 | R | 401 | MATERIEL BT Coffret électrique de circuits terminaux ¦ FTDP-551/557 | FTDP-551 557 | Coffret électrique de circuits terminaux FTDP-551/557 ¦ Les interrupteur des coffrets sont susceptibles d'être parcourus par un courant supérieur à leurs courants nominaux | Y remédier | CV
911 | 27/01/2021 | 26 | R | 401 | MATERIEL BT Coffret électrique de circuits terminaux ¦ FTDP-551/557 | FTDP-557 | Coffret électrique de circuits terminaux FTDP-551/557 : Mise à la terre ; Rc (MOhms) = B ¦ Absence de continuité à la terre, isolement bon, sur la porte du coffret | à relier au circuit de protection | CV
912 | 01/02/2021 | 10 |  |  | MATERIEL BT Coffret électrique de circuits terminaux Rack | Coffret | Coffret électrique de circuits terminaux Rack ¦ Coffret non identifié, | mettre en place un marquage apparent, facile à identifier et durable. | TSO
914 | 01/02/2021 | 2 |  |  | NIVEAU -5 et TA 85.4 | CABLES | Matériels BT NIVEAU -5 et TA 85.4 ¦ Présence de câbles fortement deteriorés (alimentation flash RP) | a remplacer | AA