## Slide 1: Résumé pour opération des systèmes CV avec UNICOS
2nd July 2025
Jesus Cortes
Rafael Santos
CERN BE-ICS
UNICOS-CPC Team

## Slide 2: Accès à la Supervision UNICOS
Se connecter à la supervision
  « Bureau à distance »/ « Remote desktop »
  Server Name: cerntscv
    User Name: NICE Account
    Lancer “CV_CCM” depuis le bureau
  Dans navigateur web
  www.rog.cern.ch
    Click sur CCM a gauche
    Choisir « CVOP »
    Ouvrir CCM dans les applications
Sélectionner l'application pour visualiser/opérer
Login avec votre compte NICE sous le HMI (cliquer sur la clé jaune en haut à droite)

## Slide 3: Décomposition hiérarchique
PCO (Process Control Object)  Unité processus
FIELD OBJECTS  actionneurs (OnOff ou Analog)
I/O OBJECTS  Capteurs ou commandes actionneurs
Les demandes de marche suivent TOUJOURS la hiérarchie
Les opérateurs peuvent agir à TOUS les niveaux

## Slide 4: Modes d’opération
Mode “Auto”
  Le PLC pilote l’actionneur ou l’unité
Mode “Manual”
  Un opérateur pilote l’actionneur ou l’unité
  Le mode manuel disparait sur une demande de marche/arrêt du PCO
  Les interlocks sont appliqués
Mode “Forced”
  Un opérateur pilote l’actionneur ou l’unité
  Le mode forcé est maintenu
  Les interlocks sont appliqués
Mode “Local”
  Idem « Forced » mais depuis Touch Panel
Mode “Hardware Local”
  Actionneur piloté électriquement sans passer par PLC
  Les interlocks sont appliqués mais ne seront pas effectifs
Inhibition des modes
  Les modes « manual » et/ou « forced » peuvent être inhibés (interdits)
  Utilisé en cas de mode « incendie » pour certaines installations
Auto
Manual
Forced
Local
Hardware
Local
Mode
Inhibé
Notes: 4

## Slide 5: Transitions entre les modes
Auto
Program Load & First Start
Forced
Manual
Operator or program request
Operator request
Operator request
Operator request
Operator request
Local
Operator
Request from TP
Operator
Request
From PVSS
Operator
Request from TP
O
Operateur depuis
Touch Panel (TP)
Hardware Local: toujours prioritaire: activé/désactivé selon bouton local sur processus

## Slide 6: Alarmes et Interlocks
Alarme: Information visuelle signalant un problème (A)
  Pas d’interlock direct sur le processus
Interlock: Action prioritaire sur le processus (qq soit le mode d’opération)
  Interlock PCO: Suppression de l’ordre de marche d’une unité (ex:. circuit distribution)
  Interlock actionneur: Mise en sécurité d’un actionneur (ex: Pompe)
  Start Interlock (I):
    Ne peut pas démarrer: reste en position « Off »
  Temporary Stop Interlock (S):
    Mise en position de sécurité quand la condition est remplie
    Redémarre automatiquement quand la condition disparait
    L’acquittement arrête le clignotement (Ack. Alarm)
  Full Stop Interlock (F) :
    Mise en position de sécurité quand la condition est remplie
    L’acquittement arrête le clignotement (Ack. Alarm)
    « Allow Restart » permet de redémarrer une fois la condition disparue
Condition active:
Lettre A, I, S ou F
« Allow restart » nécessaire pour redémarrer:
Lettre orange R

## Slide 7: Objets Alarme et interlock
Les interlock sont activés par des “objets alarmes”
  Alarme digitale : Condition booléenne (A)
  Alarme Analogique: Franchissement de seuil d’un capteur (HH, H, L, LL)
« Bloc PLC Alarm » : Bloque l’Interlock dans le PLC
Full Stop Interlock
Block Interlock
Temporary Stop Interlock

## Slide 8: Diagnostique Interlock
Depuis un synoptique:
  Double clique sur une unité ou sur un actionneur avec un interlock.
    Bouton « Alarms » depuis la faceplate affiche toutes les alarmes entrainant un FS, TS, SI, AL sur cette unité ou actionneur
  Autre solution: clique droit sur l’unité/actionneur puis bouton « Alarms »

## Slide 9: Propagation acquittement
Acquittement d’un objet (alarme, PCO, field)
  Arrête le clignotement
  Peut être fait dès qu’une alarme est active
  Propagation à la hiérarchie mais pas entre PCO
NON
ACK
ACK
ACK
ACK
ACK
ACK
ACK
ACK
ACK
ACK
ACK
ACK
Allow Restart: Jamais de propagation du “Allow Restart”:
Nécessaire d’autoriser le redémarrage où le FS a eu lieu.

## Slide 10: HMI
LOG IN
BOUTONS NAVIGATION
WINDOWS
TREE
LISTE ALARMES
HOME

## Slide 11: Windows Tree

## Slide 12: Alarmes CCC
Approche 3 couches:
  Alarmes processus: Peuvent être liées à un interlock processus
  Copies des Alarmes processus: Pas d’incidence sur le fonctionnement
  Alarme CCC : envoyées vers la CCC via LASER/PHOENIX
HELPALARM

## Slide 13: UNICOS Generic Widget

## Slide 14: Accès a l'Aide
Depuis l'internet:
  http://cern.ch/unicos-cpc-help
  https://unicos.docs.cern.ch/content/unHMI/latest/

## Slide 15: Contacts
1ere ligne: CV-CL support pour tous les contrôles de processus CV
  Mettre un objet significatif au mail (Ex: Non redémarrage de STP18 après une coupure de courant )
cvcontrol.support@cern.ch