## Slide 1: Opération avancée avec WinCC OA– UNICOS pour les systèmes CV
Jesus Cortes
Rafael Santos
CERN BE-ICS
UNICOS-CPC Team
2nd July 2025

## Slide 2: Sommaire
Trends (courbes de tendances)
Alarm List
Recettes

## Slide 3: 1. TRENDS
Courbes de tendances des différentes valeurs archivées
  Capteurs des processus
  Commandes envoyées vers les actionneurs
  Etats des alarmes
  Régulations

## Slide 4: Trends sur les faceplate
Accès direct depuis les faceplates
Entrée analogique:
Batterie de chauffage avec variateur:
Notes: AJOUTER TREND ALARME

## Slide 5: Signaux affichés
Capteurs:
  PosSt: Position capteur analogique ou digital (0-1)
Actionneurs
  PosRSt: Commande envoyée vers actionneur
  PosSt: Position capteur analogique
  OnSt: Retour de marche / ouverture
  OffSt: Retour d’arrêt / fermeture
Alarmes
  Ist: Statut alarme (1=actif / 0=inactif)
  HHSt/HSt/LSt/LLSt: seuils analogique d’alarmes
  HHALSt/HWSt/LWSt/LLALSt: statut alarme (1=actif / 0=inactif)
Contrôleurs (régulateurs PID)
  MV: valeur mesurée pour la régulation
  ActSP: Set-Point effectif
  OutOVSt: Sortie du régulateur

## Slide 6: Interaction avec souris
Roulette souris = ajuste echelle selectionnée
Clic maintenu souris = deplacement de l echelle
Roulette souris = ajuste du temps
Clic maintenu souris = deplacement dans le temps
Click Droit = menu (revenir en arriere,
echelle reelle, aller au temps present)
Roulette souris = ajuste echelle X+Y
Glissé souris = zoom rectangle selection
CTRL +Glissé souris = deplacement dans X et Y
Click gauche= affichage detail au temps indiqué par barre verticale
Click barre + shift + glissée = calcul du Delta des valeurs sur DeltaT

## Slide 7: Interactions avec boutons
Agrandir la fenêtre
Exporter données vers excel
Imprimer
Afficher les légendes
Afficher bare de défilement horizontale
Afficher grilles
Configuration du trend
Sauvegarder trend dans le trend-tree
Copie d’écran
Changer le style des points
Affichage echelles Y
Fenêtre de temps affichée
Manual=echelle manuelle
Auto= Adapte l’échelle aux données affichées
Légende et sélection des signaux à afficher

## Slide 8: Dynamic Trend
Permet d’ajouter plusieurs signaux sur le même trend
  Clic droit sur le widget-> Add to Dynamic Trend->Sélectionne le signal à visualiser
« Delete Dynamic Trend » supprime tous les signaux du trend

## Slide 9: Trend Tree
Ouvrir le Trend Tree

## Slide 10: Plot Configuration
Fenêtre de temps
Liste des signaux affichés
Liens entre différentes échelles
Echelles
Affichage echelle
Y ou pas
Couleur de la courbe
Style de ligne et de marqueur

## Slide 11: 2. Alarm list
Liste de tous les messages d’alarmes WinCCOA
  Une nouvelle entrée quand une alarme apparait (objet alarme ou interlock)
  Une nouvelle entrée quand une alarme disparait
  Les entrées sont supprimées quand les alarmes ont disparu et sont acquittées
Une alarme qui apparait et disparait génère en général 6 entrées dans la liste des alarmes (voir exemple plus loin): Filtrage important pour être efficace

## Slide 12: Exemple
Exemple pour une discordance sur une pompe
  1 entrée pour l’objet alarme déclenché (Nature=DA / Value=TRUE)
  1 entrée pour l’interlock déclenché (Nature=ANADO / Value=TRUE)
  1 entrée pour l’objet alarme copie déclenché (Nature=copy / Value=TRUE):
  1 entrée pour l’objet alarme inactif non acquitté (Nature=DA / Value=FALSE)
  1 entrée pour l’objet alarme copie inactif non acquitté (Nature=copy / Value=FALSE)
  1 entrée pour l’interlock inactif non acquitté (Nature=ANADO / Value=FALSE)
  Disparition des 6 entrées quand tout sera acquitté

## Slide 13: Panneau alarm list
Filtres
Mode: Live Archive
Exporter la liste vers excel
Appliquer le
filtre
Click gauche sur la colonne
permet le triage
Click droit sur une ligne
permet d’acceder à l’objet
Acquitter les alarmes visibles
Notes: Faire demo pour export

## Slide 14: Filtrage
Choix de recherche
Current= alarmes actives ou non ack (dans PVSS)
Append= nouvelles alarmes depuis ouverture du panneau
History= alarmes passées
Alert State
Unacknowledge= alarmes non acquittées
Pending=alarmes actives
Unack+Pending = alarmes actives non acquittées
Short= Bad/Warning (boolean) ou HH/H/L/LL (seuil analogique)
Alias = nom de l’objet (actionneur, unité, alarme)
Application = 1 PLC
Domain = Application en général pour CV
Nature
- Alarme processus digitale (DA)
- Alarme processus analogique (AA)
- Interlock unité (PCO, AHU,FUNCTION)
- Interlock actionneur (ANADO, OnOff, Fan, Valve..)
- Alarme copie pour CCC (copy)
- Alarme CCC (CCC)
Name= type d’alarmes
- Alarm: objets alarme
- Alarm Status: alarme simple sur unité/actionneur
- FS/TS/SI Interlock status: interlock sur unité/actionneur
- Warning: Seuil L ou H sur seuil analogique
Value = Alarme active (TRUE) ou non active (FALSE)
Ack:
Non acquittée (!!!)
Disparue et non acquittée (vide)
Acquittée et active (xxx)
S: Synoptique associé à l’alarme (option)
ATTENTION: Ne jamais filtrer
“Nature” et “Domain” dans les applications CV

## Slide 15: Exemples de filtrage
Nome d’application avec étoile
Alias avec étoile (tous les alarmes de tous les ventilateurs dans les derniers deux moins)

## Slide 16: Filtrage communs
Filtres prédéfinis
  AL_pending: Tous les objets alarmes actifs
  FS_Pending: Tous les Full Stop actifs sur des unités ou actionneurs
  TS_pending : Tous les Temporary Stop actifs sur des unités ou actionneurs
Les alarmes bloquées ne peuvent pas être filtrées
Autres combinaisons de filtrages
  Les alarmes actives dans une installation:
    Application+ alert state=Pending
  Les alarmes non acquittées dans une installation :
    Application + alert state=Unacknowledge
  Les alarmes sur un actionneur
    Alias = *Nom_Actionneur*
  Full Stop sur un actionneur
    Alias = *Nom_Actionneur* + Name=Full Stop Interlock Status

## Slide 17: 3. Recettes
Permet la configuration massive de paramètres
  Une recette est toujours associée à un et un seul PCO (unité processus)
  Recipe Class = un ensemble de paramètres (ex: alarme_SF1)
  Recipe instance = un jeu de valeur particulier d’ une classe (ex: Hivers_SF1)
3 classes de recettes de base par installation dans le Top PCO
  Recette « AL » : modifiable + chargeable par operateurs
    Seuil d’alarmes
    Délai d’alarmes
    Autre paramètres pour génération des alarmes
  Recette « Param » : modifiable + chargeable par operateurs
    Set-points
    Tous les paramètres n’intervenant pas dans des alarmes
  Recette « PID » : Chargeable par operateurs
    Paramètres de réglage PID (Kc,Ti en general)
Autres classes possibles selon les installations (ex: cascade chillers)
Repartition sur plusieurs PCO possibles

## Slide 18: Panneau Recettes
Clic droit PCO puis “Recipes”
Sélection des classes de
recettes associées à un PCO
Sélection des instances
de recettes associées à la classe
Valeur de la recette sélectionnée
Etat de la recette sélectionnée
(active = effective dans PLC)
Interaction avec la recette sélectionnée
Exporter les recettes vers excel

## Slide 19: Interaction Recettes
Pour charger une recette dans le PLC:
  Activate
Pour créer une nouvelle instance de recette
  New instance ->Edit->entrer les valeurs désirées>Save (a partir valeurs actuelles)
  Duplicate->Edit->entrer les valeurs désirées>Save (a partir valeurs recette)
Pour récupérer les valeurs actuelles dans une instance:
  Edit ->Online Values->Save
Lors de l'édition, toutes les valeurs modifiées de l’instance sont affichées en gras

## Slide 20: Recettes: Use cases
Lors de la mise en service (commissioning)
  Une fois tous les paramètres réglés correctement, exporter les valeurs vers un fichier excel
Lors d’ un rechargement PLC
  Sauvegarder les recettes avec les paramètres actuels
  Recharger le PLC
  Recharger les recettes sauvegardées précédemment (bouton last activated)
Après une modification majeure des paramètres
  Sauvegarder les recettes avec les paramètres actuels dans des nouvelles instances