## Slide 2: Introduction to Cryogenics and Radiation Tolerant Instrumentation Electronics Aug 2019 – Greek Teachers Program
TRIKOUPIS Nikolaos, TE-CRG-CI

## Slide 3: Σύνοψη θεμάτων
LHC, διπολικοί μαγνήτες και υπεραγωγιμότητα.
Κρυογενικά υγρά, υπέρρευστο ήλιο και εφαρμογή στον LHC.
Κρυογενικοί αισθητήρες.
Επιπτώσεις της ακτινοβολίας στα ηλεκτρονικά.
Σχεδίαση ανθεκτικών ηλεκτρονικών συστημάτων για τα κρυογενικά του LHC.

## Slide 4: Το σύμπλεγμα επιταχυντών του CERN και ο LHC
Μαγνήτες
Διπολικοί (1232, 35t) για στρέψη της δέσμης αδρονίων.
Τετραπολικοί για focus/defocus.
6,8,12,.. –πολικοί για διορθώσεις.
LHC: 27 km

## Slide 5: Διπολικοί μαγνήτες
Για 14 TeV (7 TeV ανά δέσμη) και r = 2680 m: 8.33 Tesla μαγνητικό πεδίο διπόλων με 11.850 Amperes.
Αναγκαία η χρησιμοποίηση υπεραγώγιμων καλωδίων.
Β
Β

## Slide 6: Υπεραγωγιμότητα - Όρια δράσης κρυογενικών υγρών
Field (Tesla)
Temperature (K)
Current density (kA.mm-2)
Οι υπεραγωγοί είναι υλικά που επιτρέπουν την διέλευση του ρεύματος με μηδενική αντίσταση.
Ιδιότητα που ανακαλύφθηκε το 1911 από τον Ολλανδό Heike Kamerlingh Onnes.
Κράμα Νιοβίου-Τιτανίου (1962) (Niobium-titanium, NbTi)
Υπεραγώγιμο για T < 10 K και H < 15 Τ.
Συμβατό με τις προδιαγραφές του LHC και εφικτό να κατασκευαστεί σε βιομηχανική κλίμακα.
Low temperature sc (LTS)
Nb-Ti Nb3Sn MgB2 YBCO Bi-2223
High temperature sc (HTS)
Κρυογενικά υγρά:
Ρευστά σε θερμοκρασίας ≤ -180°C 93.15Κ

## Slide 7: «Εκπαίδευση» μαγνητών, «quench» και το QPS
154 διπολικοί μαγνήτες εν σειρά
Αύξηση ενέργειας → μεγαλύτερες δυνάμεις →
μικροσκοπικές κινήσεις τυλιγμάτων → quench!
1.29 GJ αποθηκευμένη ενέργεια ανά τομέα.
Ενέργεια ενός μόνο μαγνήτη μπορεί να λιώσει 14 Kg μετάλλου.
Quench: 1) ενεργοποίηση συστήματος QPS
2) ενεργοποίηση θερμικών αντιστάσεων
3) τυλίγματα σε ωμική κατάσταση
4) ενέργεια μοιράζεται σε όλο το μαγνήτη
5) αφαίρεση αποθηκευμένης ενέργειας
Μετά από ένα quench → Σταδιακή (100’s sec) αφαίρεση ενέργειας όλων των μαγνητών τoυ τομέα.
Μεγάλες δυνάμεις εντός των μαγνητών: >~2*106 N/m (>200 τόνοι ανα μέτρο).
Quench: Η μετάβαση των τυλιγμάτων ενός μαγνήτη από υπεραγώγιμη σε ομική κατάσταση.
Ένα quench μπορεί να προκληθεί από 1 millijoule → 1-cent € από 5 cm.
QPS: Quench Protection System

## Slide 8: Υπέρρευστο ήλιο (superfluid helium)
Το ήλιο είναι υγρό για θερμοκρασίες T < 4.2Κ.
Μετατρέπεται σε υπέρρευστο (για ένα %) όταν T < 2.17Κ (-270.98°C) (4He).
  Π.χ για 1.5 Κ έχουμε ~90% υπέρρευστο. Γράφημα δεξιά για normal/superfluid %.
Υγρό με μηδενικό ιξώδες και μηδενική εντροπία.
Καλύπτει όλες τις επιφάνειες του δοχείου και διαφεύγει από πορώδεις επιφάνειες.
Μεγάλη ικανότητα απαγωγής θερμότητας.
1937, Kapitsa et al.

## Slide 9: Current leads
Συστήματα τροφοδοσίας και μετάβαση από θερμοκρασίας δωματίου στα 4.5 Κ.
~ 3300 current leads για τροφοδοσία 60 A - 13000 A.
Ελαχιστοποίηση μεταφοράς θερμότητας στο υγρό ήλιο 4.5 K.
Για ρεύματα >= 600 A χρησιμοποιούνται HTS (High Temperature Superconductor).

## Slide 10: Κρυογενικά στον LHC
Υπεραγωγιμότητα + υπέρρευστο ήλιο → Μαγνήτες: 1.9 K (-271.25°C).
120 τόνοι ηλίου για να ψυχθούν 36.000 τόνοι μαγνητών.
Απώλειες: ~800 kg/month/LHC.
D. Macina
Συνολική κατανάλωση ισχύος: 40 MW.

## Slide 11: Κρυογενικές εγκαταστάσεις του LHC
LHC warm compressor station
Δεξαμενές αποθήκευσης ηλίου
Cold box του 18 kW refrigerator @ 4.5 K
2.4 kW 1.8 K refrigeration unit
14.5 mbar

## Slide 12: Οθόνες χειριστών για refrigerator/compressor

## Slide 13: TE-CRG-CI
Δραστηριότητες:
Υποστήριξη υπάρχουσας υποδομής.
Επίλυση σφαλμάτων.
Σχεδίαση νέων συστημάτων.
800 WorldFIP crates
Ενεργά κανάλια:
6500 Θερμοκρασία
800 Πίεση
500 Στάθμη υγρού ηλίου
2000 Θερμαντικές αντιστάσεις
1100 Μηχανικοί διακόπτες (I/O)
TE: Technology department
CRG: Cryogenics group
CI: Cryolab & Instrumentation section

## Slide 14: Το θερμόμετρο
Θερμόμετρο = αισθητήρας + βάση (thermometric block)

## Slide 15: Αισθητήρες στάθμης ηλίου και πίεσης
Αλλαγή αισθητήρα στάθμης LHe
Αισθητήρας στάθμης LHe
Υπεραγώγιμο καλώδιο.
Αισθητήρας πίεσης

## Slide 16: Τα cryogenics instrumentation στον LHC
Κάτω από τους διπολικούς μαγνήτες
Σε υπόγειους χώρους μειωμένης ακτινοβολίας
Κατά τον αρχικό σχεδιασμό αποφασίστηκε να τοποθετηθούν τα ηλεκτρονικα:
Α) Κάτω από τους μαγνήτες για τα καμπύλα τμήματα.
Β) Στους χώρους μειωμένης ακτινοβόλίας για τα ευθύγραμμα τμήματα.
Λόγω μεγάλου κόστους καλώδίωσης και πιθανών ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.

## Slide 17: Κρυογενικά συστήματα: Αισθητήρες & Αυτόματος έλεγχος
Οι αισθητήρες δοκιμάστηκαν για την αντοχή τους στην ακτινοβολία κατά τον αρχικό σχεδιασμό.
Τα ανθεκτικά στην ακτινοβολία ηλεκτρονικά σχεδιάστηκαν για τους υπόγειους χώρους του LHC.

## Slide 18: Φυσική ακτινοβολιών και επιπτώσεις στα ηλεκτρονικά
J. Scarpulla et al.
TID: Συσσώρευση ιονίζουσας δόσης → Δημιουργία ζευγών electron-hole.
Αλλαγή των χαρακτηριστικών λειτουργίας (π.χ. Transistors/Mosfets).
DD: Συσσώρευση σφαλμάτων λόγω συγκρούσεων/μετατοπίσεων ατόμων στο πλέγμα.
Αλλαγή των ιδιοτήτων του υλικού (πχ. Ενέργεια μετάβασης).
SEEs: Στατιστικό φαινόμενο: Μεταβατικό/Μόνιμο/Καταστροφικό.
Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων → Πιθανότητα ενεργοποίησης κυκλωμάτων.
TID
DD
SEEs
Dose (TID)
Σφάλματα & Βλάβες σε ημιαγωγούς
Effect in the Device
Single
Event
Effects
Displacement
Damage
EM cascade
n, h, e,.. > 100 KeV
h > 20 MeV
Ενέργεια σωματιδίων
Radiation Field

## Slide 19: CRYO instrumentation - Τοποθεσίες ηλεκτρονικών συστημάτων
FLUKA Simulations
Fynbo, Stevenson, 2002
Δοκιμές αντοχής μέχρι τα 1000 Gy
Radfet
PIN Diodes
SEU counter
Radiation Monitor RADMON
Measurement

## Slide 20: The LHC Challenge
LHC
Tunnel
Shielded Areas
Critical Areas
Safe Areas
Tested & Designed
Tested & Designed
COTS & Untested




Electronics
Electronics
Electronics
Electronics

Surprises will happen (and happened)
Markus Brugger, R2E, 2015

## Slide 21: Εγκαταστάσεις δοκιμών αντοχής στην ακτινοβολία
PIF, PSI, Villigen, CH
Παρασιτική εγκατάσταση σε κλινική πρωτονοθεραπείας.
Πρωτόνια: 230 MeV
CNRAD, CNGS, CERN
400 GeV/c πρωτόνια σε στόχο άνθρακα/μόλυβδο.
Μικτό περιβάλλον ακτινοβολίας.
(Πλέον εκτός λειτουργίας)
CHARM, CERN
24 GeV/c πρωτόνια σε ποικιλία στόχων.
Μεγάλη ποικιλία περιβάλλοντων ακτινοβολίας.
Και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις με νετρόνια, ακτίνες γάμμα, κλπ

## Slide 22: Δοκιμές στους αισθητήρες
Δοκιμές σε αισθητήρες:
Θερμοκρασίας
Πίεσης
Στάθμης υγρού ηλίου
Δοκιμές στα SARA (Grenoble, FR) και CERI (Orleans, FR)

## Slide 23: 2 νέες κάρτες για το Run 2 του LHC
TT Insulated 1.2KV
(for 600A current leads)
Electrical heaters for the beam screen (EHBS)
Για το run #2 του LHC, 2 νέες κάρτες σχεδιάστηκαν και εγκαταστάθηκαν.
EHBS (271 κάρτες) σε όλον τον επιταχυντή.
TT cards (765 κάρτες) σε περιοχές με χαμηλότερη ακτινοβολία.

## Slide 24: Επιλογή ηλεκτρονικών
Κοινά ηλεκτρονικά
Commercial Of The Shelf (COTS)
+ $ (€), Φθηνά
- Αμφίβολη ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία
- Αναγκαίες δοκιμές
+ Διαθεσιμότητα
+ Χωρίς περιορισμούς
Σχεδιασμενα ηλεκτρονικά
για ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία
+ $$$ (€ € €), Ακριβά
+ Ανθεκτικά στην ακτινοβολία
+ Απαιτούνται ελάχιστες δοκιμές
- Διαθεσιμότητα
- - Περιορισμοί περί όπλων*
* ITAR (International Traffic in Arms Regulations)
Προσπάθεια για χρήση μόνο COTS λόγω μεγάλου αριθμού εξαρτημάτων και κόστους.
Οι εταιρείες ανθεκτικών ηλεκτρονικών δεν ξέρουν πως να κοστολογήσουν μεγάλες ποσότητες.
Αφίβολή η τελική έγκριση και η μελλοντική διαθεσιμότητα των ανθεκτικών ηλεκτρονικών.
Επιλογή ανθεκτικών ηλεκτρονικών μονο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Η ανθεκτικότητα των κοινών ηλεκτρονικών εξαρτάται από τη σειρά παραγωγής ακόμη κι εντός της ίδιας εταιρείας.

## Slide 25: Δοκιμές μεμονωμένων ηλεκτρονικών
CNRAD/CNGS
Mixed-Field
JUN-DEC/2012
Multiple components
PSI, JUL/2013
PSI (230 MeV p) FEB/2013
(TID, SEE, DD)
Η εύρεση ανθεκτικού COTS πολυπλέκτη οδήγησε σε εξοικονόνηση >450 CHF/κάρτα
Σε ένα προτζεκτ: 200 KCHF.

## Slide 26: Επίδραση ακρινοβολίας στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά - παραδείγματα

## Slide 27: Δοκιμές στο πρωτότυπο
Prototype board
PSI, NOV/2013
Triple Modular Redundancy (TMR)
Κωδικοποίηση, Φιλτράρισμα,
Safe state-machines, Watchdogs
+ άλλα (πχ. Antifuse FPGA, down-clocking, safe statemachines, …)
Λογισμικό/Φιλτράρισμα
Επανεκκίνηση λογισμικού
Διακοπή τροφοδοσίας
Διορθώσεις λογισμικό κάρτας
Τεχνικές μείωσης
επιπτώσεων ακτινοβολίας
Παρεμβάσεις ειδικού
Ανώτερο λογισμικό
Κατάλληλα περιθώρια
στην ηλεκτρονική σχεδίαση
Σχεδίαση

## Slide 28: Επιβεβαίωση ανθεκτικότητας (στην ακτινοβολία) σειράς παραγωγής
Δοκιμές στο CHARM, CERN σε στατιστικό δείγμα καρτών

## Slide 29: Επιβεβαίωση καλής λειτουργίας και έγκριση για παραγωγή
Testing EHBS at P8 (UA87; QYC01&QYC04)
crates with long cables (50m&100m) and external load.
Remote online tests
and PLC tests.

## Slide 30: Οθόνες απεικόνισης και χειρισμού
Οθόνες χειριστών, αυτοματοποιημένο σύστημα, 1 χειριστής 24/7.
Στόχος: Συνεχής διαθεσιμότητα χωρίς σφάλματα.
Οθόνη αισθητήρων (expert)
Οθόνη αντιμετώπισης σφαλμάτων

## Slide 31: Ερωτήσεις